## Лист1
Сведения об общей пропускной способности каждого учаска электрической сети II квартал 2020 года.
№ п/п | № ТП, КТПН | Местоположение | Полная мощность установленого оборудования, кВа | Допустимый коэффицент загрузки трансформаторов, Коднотрансф. = 0,94, Кдвухтрансф. = 0,75 | Пропускная способность с учетом коэффицентов для однотрансформаторных и двухтрансформаторных подстанций, кВа | Загрузка трансформаторов по замерам, % | Потребляемая загрузка по замерам (наст.вр.) кВа | Планируемая потребляемая мощность, кВа | Резерв мощности, кВа | Мощность подключенных, заявленных потребителей, кВт с нарастающим итогом | Мощность подключенных, заявленных потребителей, кВа | Резерв мощности с учетом выданных разрешений, кВа | Примечание (изменение пропускной способности) | № ТУ
1 | ТП-1 | ул. Серебренникова, 35 | 630 | 0.75 | 472.5 | 32.8042 | 155 | 159.7 | 312.8 | 12 | 9 | 303.8 | 150.7 | 236
|  |  | 630 | 0.75 | 472.5 | 25.5026 | 120.5 | 124.115 | 348.385 | 100 | 90 | 258.385 | 34.115 | 203
2 | ТП-2 | ул. 40 лет Октября, 2 | 630 | 0.94 | 592.2 | 50.8781 | 301.3 | 310.339 | 281.861 |  |  | 281.861 | 310.339
3 | БКТП-3 | ул. 40 лет Октября, 5 | 400 | 0.94 | 376 | 69.1755 | 260.1 | 267.903 | 108.097 | 15 | 9 | 99.097 | 258.903 | 186
|  |  | 400 | 0.94 | 376 | 0 |  | 0 | 376 |  |  | 376 | 0 | 186
4 | ТП-4 | ул. Бормино, 60 | 400 | 0.94 | 376 | 65.0532 | 244.6 | 251.938 | 124.062 |  |  | 124.062 | 251.938
|  |  | 400 | 0.94 | 376 | 65.0532 | 244.6 | 251.938 | 124.062 |  |  | 124.062 | 251.938
5 | БКТП-5 | ул. 40 лет Октября, 10 | 400 | 0.94 | 376 | 47.1277 | 177.2 | 182.516 | 193.484 |  |  | 193.484 | 182.516
|  |  | 400 | 0.94 | 376 | 0 |  | 0 | 376 |  |  | 376 | 0
6 | КТПН-6 | ул. Комсомольская, 11 | 400 | 0.94 | 376 | 39.1223 | 147.1 | 151.513 | 224.487 |  |  | 224.487 | 151.513
7 | КТПН-7 | ул. Бормино | 400 | 0.94 | 376 | 58.7766 | 221 | 227.63 | 148.37 |  |  | 148.37 | 227.63
8 | ТП-8 | ул. 40 лет Октября. 18 | 400 | 0.75 | 300 | 41.9333 | 125.8 | 129.574 | 170.426 |  |  | 170.426 | 129.574
|  |  | 400 | 0.75 | 300 | 56.6667 | 170 | 175.1 | 124.9 |  |  | 124.9 | 175.1
9 | ТП-9 | ул. Красная | 630 | 0.94 | 592.2 | 41.253 | 244.3 | 251.629 | 340.571 |  |  | 340.571 | 251.629
|  |  | 630 | 0.94 | 592.2 | 40.2567 | 238.4 | 245.552 | 346.648 |  |  | 346.648 | 245.552
10 | ТП-10 | ул. Матросова | 400 | 0.94 | 376 | 61.4362 | 231 | 237.93 | 138.07 | 10 | 9 | 129.07 | 228.93 | 237
11 | БКТП-11 | ул. Писцова, 26а | 630 | 0.94 | 592.2 | 22.1547 | 131.2 | 135.136 | 457.064 |  |  | 457.064 | 135.136
|  |  | 630 | 0.94 | 592.2 | 22.1547 | 131.2 | 135.136 | 457.064 |  |  | 457.064 | 135.136
12 | КТПН-12 | ул. Первомайская | 160 | 0.94 | 150.4 | 42.5532 | 64 | 65.92 | 84.48 |  |  | 84.48 | 65.92
13 | КТПН-13 | ул. Красноградская | 160 | 0.94 | 150.4 | 15.758 | 23.7 | 24.411 | 125.989 |  |  | 125.989 | 24.411
14 | КТПН-14 | ул. Новая | 160 | 0.94 | 150.4 | 40.5585 | 61 | 62.83 | 87.57 |  |  | 87.57 | 62.83
15 | ТП-15 | ул. Писцова, 50/15а | 1000 | 0.94 | 940 | 40.8723 | 384.2 | 395.726 | 544.274 |  |  | 544.274 | 395.726
|  |  | 630 | [5 empty] | 630 |  |  | 630
|  |  | 630 | 0.94 | 592.2 | 22.1547 | 131.2 | 135.136 | 457.064 |  |  | 457.064 | 135.136
16 | ТП-16 | ул. Писцова | 1000 | 0.94 | 940 | 21.6809 | 203.8 | 209.914 | 730.086 |  |  | 730.086 | 209.914
|  |  | 400 | [5 empty] | 400 |  |  | 400
|  |  | 1000 | [5 empty] | 1000 |  |  | 1000
17 | ТП-17 | ул. Вокзальная | 630 | 0.94 | 592.2 | 31.5941 | 187.1 | 192.713 | 399.487 |  |  | 399.487 | 192.713
18 | ТП-18 | ул. Писцова, 50 | 1000 | 0.94 | 940 | 25.1915 | 236.8 | 243.904 | 696.096 | 15 | 13.5 | 682.596 | 230.404 | 211
|  |  | 1000 | [5 empty] | 1000 |  |  | 1000
19 | ТП-19 | ул. Трансформаторная | 400 | 0.94 | 376 | 26.1436 | 98.3 | 101.249 | 274.751 |  |  | 274.751 | 101.249
|  |  | 400 | [5 empty] | 400 |  |  | 400
20 | ТП-20 | ул. Северная | 250 | 0.94 | 235 | 41.8298 | 98.3 | 101.249 | 133.751 |  |  | 133.751 | 101.249
ИТОГО по ООО Костеревские ГЭС |  |  |  |  | 12956.6 |  | 4631.7 | 4770.701 | 11615.899
Разрешенная мощность по ТУ
20 | ТП Интех пласт | ул. Писцова | 1000 | 0.75 |  |  | 271 | 500
|  |  | 1000 | 0.75
21 | ТП Литмаш деталь | ул. Писцова | 630 | 0.75 |  |  |  | 1180
|  |  | 630 | 0.75
|  |  | 1600 | 0.75 |  |  | 391.48
22 | ТП Апитек | ул. Вокзальная | 1000 | 0.75 |  |  |  | 250
|  |  | 1000 | 0.75 |  |  | 33.02
23 | ТП Санпласт | ул. Писцова | 1000 | 0.75 |  |  | 150.27 | 380
|  |  | 1000 | 0.75
24 | ТП Санпласт | ул. Писцова | 400 | 0.94 |  |  | 13.15 | 60
25 | ТП ВИРКЭН-Рус | ул. Писцова | 1000 | 0.94 |  |  | 379.33 | 2000
26 | ТП ТехАвто снаб | ул. Писцова | 1000 | 0.75 |  |  | 313.19 | 1700
|  |  | 100 | 0.75
ИТОГО субподстанции | [6 empty] | 1551.44 | 6070
27 | Оборонэнегро 1025,1026 | [5 empty] | 437.44 | 1200
28 | Оборонэнегро 1027,1022 | [5 empty] | 147.5 | 360
29 | Оборонэнегро 1009 | [5 empty] | 55.8 | 140
ИТОГО В/Ч | [6 empty] | 640.74 | 1700
Транзитные линии электропередач "Владимирэнерго"
30 | Аксеново | [5 empty] | 113.75
31 | Волосово | [5 empty] | 144
32 | Метенино | [5 empty] | 338.125
33 | Труд | [5 empty] | 637.5
34 | Сельх. Комплекс | [5 empty] | 737.5
ИТОГО Транзит "Владимирэнерго" | [6 empty] | 1970.875
Итого ПС Костерево |  |  | 10000 | 1 | 10000
|  |  | 10000 | 1 |  |  | 8794.755 | 12540.701
|  |  | 10000 | 1