ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП №   1

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор 1

Тип __________ТМ-400/10/0,4________

Мощность________400_________ кВа.

Напряжение в; н.  ___10/0,4__  __ кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 408 | 409 | 410 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 236 | 230 | 237 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Котельная ввод №1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ввод №2 | 41 | 43 | 45 | 1 |
| Пионерская 3-14, Красноармейская 3-29, 24-30; Школьная 43-49 | 16 | 16 | 14 | 5 |
| О. Кошевого, Вокзальная 17-37, Красноармейская 2-22 | 45 | 16 | 19 | 8 |
| КСШ №2 | 23 | 32 | 31 | 13 |
| Советская, Бобышева, Скважина №5, Школьная 1-19, 2-8. | 10 | 13 | 8 | 34 |
| «Пятерочка» | 42 | 38 | 49 | 15,6 |
| Серебренникова 37/1 | 25 | 67 | 15 | 25 |
| Серебренникова 37/2 | 22 | 23 | 19 | 6 |
| Серебренникова 33 | 44 | 7 | 22 | 28 |
| Серебренникова 39 | 18 | 20 | 11 | 9 |
| Серебренникова 35/1 | 17 | 24 | 23 | 6 |
| Серебренникова 35/2 | 21 | 42 | 36 | 24 |
| Магазин «Линия Тока» | 37 | 60 | 51 | 21 |
| КНС 4 | 12 | 13 | 13 | 0,3 |

Дата осмотра _ « 17 »   декабря     2015 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП №   2

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип                ТМ-630/10/0,4       _

Мощность          630___           кВа.

Напряжение в; н.     10/0,4    _   кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 408 | 408 | 410 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 233 | 238 | 230 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Комсомольская 1, | 25 | 4 | 27 | 13 |
| Д/С №19 | 1 | 6 | 2 | 3 |
| Горького 4, Администрация | 22 | 19 | 20 | 7 |
| Горького 1,3,5; 40 лет Октября 2,4. | 48 | 13 | 26 | 13 |
| Мира, Рабочая, Колхозная | 29 | 22 | 92 | 55 |
| Комсомольская 3,5 | 52 | 39 | 75 | 33 |
| Магазин «Престиж» |  |  | 2 | 1 |

Дата осмотра _ « 17 »   декабря     2015 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП №   3_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип                   ТМ-400/10/0,4

Мощность                400            кВа.

Напряжение в; н.         10/0,4     кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 410 | 410 | 410 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 237 | 238 | 236 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Садовая, Чехова 1-3, Горького 6-11, 40 лет Октября 6,8. | 65 | 69 | 53 | 15 |
| 40 лет Октября 1,3,5; Рабочая 6,8; Чехова 5; Комсомольская 7. | 36 | 55 | 52 | 40 |
| 40 лет Октября 7, | 20 | 33 | 27 | 2 |
| Чехова 4. | 28 | 46 | 29 | 15 |
| Д/С №19 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| ЖКХ (слесаря) |  | 1 |  | 1 |
| Тепловые сети | 56 | 55 | 54 | 2 |
| «Быттехсервис» | 14 | 15 | 20 | 8 |
| ЗАО «Тандер» | 60 | 40 | 55 | 12 |
| Корма для животных | 2 |  |  | 0 |

Дата осмотра _ « 17 »   декабря     2015 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП №   4_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип ___________ТМ 400/10/0,4_____

Мощность__________400_______кВа.

Напряжение в; н.       10/0,4____ кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 414 | 413 | 413 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 238 | 238 | 233 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Бормино д. 60 | 30 | 8 | 29 | 20 |
| Бормино 1 | 13 | 13 | 12 | 6 |
| Бормино 2 | 7 | 25 | 23 | 8 |
| Школьная д. 25 | 35 | 47 | 50 | 12 |
| Школьная д. 10, 12 | 11 | 35 | 8 | 19 |
| Бормино д. 58 | 75 | 39 | 54 | 10 |
| Д/С №4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Школьная д. 25(бывшая аптека) | 11 | 2 | 1 | 1 |

Дата осмотра _ « 17 »   декабря     2015 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _5_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип                 ТМ-400/10/0,4

Мощность             400          кВа.

Напряжение в; н.     10/0,4     кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 409 | 408 | 407 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 234 | 234 | 234 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Ул. 40 лет Октября 9 | 29 | 11 | 2,2 | 28 |
| Ул. 40 лет Октября 10 (1-3 под.) | 45 | 6,5 | 5,9 | 30 |
| Ул. 40 лет Октября 10 (4-6 под.) Ул. Горького 12 | 13 | 26 | 39 | 30 |
| Ул. 40 лет Октября 12 Ул. Горького 14 | 42 | 40 | 70 | 27 |
| «Цветы» | 2,7 | 4,7 | 9 | 4,9 |
| Магазин «ГОРПО» | 29 | 12,9 | 19 | 10 |
| И.П. Мартынов «Аптека» |  |  |  |  |
| Парикмахерская Сухих | 3,4 | 1,8 | 0,5 | 2 |

Дата осмотра _ « 17 »   декабря   2015 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _6_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип                 ТМ-250/10/0,4

Мощность             250          кВа.

Напряжение в; н.     10/0,4     кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 35 | 60 | 18 | 242 |
|  | A | B | C | 236 |
| UФ. В. | 410 | 408 | 410 | 237 |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Ул. Комсомольская д.11 | 36 | 38 | 32 | 11 |
| Ул. Комсомольская д.9 | 26 | 20 | 32 | 16 |
| КСШ №1, Южная | 33 | 37 | 30 | 12 |
| Гаражи «Зеленый Бор» | 5 | 6 | 5 | 2 |

Дата осмотра _ « 17 »   декабря    2015 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _7_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип                 ТМ 400/10/0,4

Мощность             400          кВа.

Напряжение в; н.     10/0,4     кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 409 | 409 | 409 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 235 | 236 | 235 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Рощинская , Лесная д.1-3а, Парковая 1-4, 8-11 | 12,9 | 11 | 24,6 | 5 |
| Ул. Гагарина л/с., Новинская д. 57-77 | 6 | 9,2 | 9 | 3,6 |
| Гагарина п/с, Восточная, Парковая д. 5,6,7, Пригородная д. 1-37, Красная 1-11, 13, 15, 17. | 8,3 | 35 | 21,2 | 14,6 |
| Новинская д. 3-34, 4-я Пятилетка | 13 | 31 | 30 | 20 |
| Ул. Уютная, Новинская д. 35-56, ул. Бормино д. 81-130 | 23 | 19 | 30,9 | 9,4 |
| Магазин «РАЙПО» | 9 | 5,7 | 2 | 3 |

Дата осмотра _ « 17 »   декабря    2015 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП №   8_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип              ТМ 400/10/0,4

Мощность              400           кВа.

Напряжение в; н.       10/0,4      кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. ТР-Р № | 410 | 410 | 312 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. ТР-Р № | 240 | 237 | 234 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| 40 лет Октября д. 16 | 51 | 30 | 35 | 27 |
| 40 лет Октября д. 13 | 61 | 63 | 53 | 12 |
| 40 лет Октября д.18 | 72 | 21 | 27 | 53 |
| 40 лет Октября д.14 | 21 | 56 | 52 | 32 |
| 40 лет Октября д.15 | 54 | 38 | 58 | 18 |
| Ул. Сосновая 1 | 0,5 | 0,8 | 1 | 6,8 |
| Ул. Сосновая 2 | 4 | 21 | 4,5 | 13,5 |
| КНС | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рынок | 0 | 12 | 0,4 | 3,3 |

Дата осмотра _ « 17 »   декабря     2015 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _9_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип             ТМ 630/10/0,4

Мощность                 630        кВа.

Напряжение в; н.      10/0,4      кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 404 | 402 | 401 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 229 | 228 | 230 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Кухня рентген гараж | 6,7 | 10 | 13,2 | 5,2 |
| Поликлиника Кухня силовая | 8,4 | 20,6 | 12,7 | 10,6 |
| Больница 1 ввод | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Больница 2 ввод | 30,9 | 47,3 | 47 | 12 |
| Владимирская, Полевая | 25 | 10,5 | 6 | 3,5 |
| ул. Левитана; Лесная. ул. Пригородная д. 58-64,71-77 ул. Красная; Разина; Зелёная ул. Северная; 1 Мая; | 27 | 31 | 31 | 10 |
| Пригородная, Раменская | 10,5 | 7,7 | 16,8 | 9 |
| Красная д. 6 | 42 | 17 | 17,8 | 20 |
| КНС |  |  |  |  |
| горгаз | 1,8 | 7 | 1,4 | 1 |
| мтс | 2,5 | 2,7 | 6,1 | 3,2 |

Дата осмотра _ « 17 »   декабря     2015 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _10_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип _______ТМ 630/10/0,4_______

Мощность_________630______ кВА.

Напряжение в; н. ___10/0,4___ кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 403 | 401 | 402 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 230 | 232 | 227 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Ленина д. 12,15. | 28,6 | 12,5 | 12,8 | 12,3 |
| Матросова д. 1А Ленина д. 4А, 7А | 34,2 | 41,8 | 28,1 | 18 |
| ЖКХ ул. Октябрьская | 9,9 | 3,2 | 0,9 | 3,9 |
| Баня, Почтовая Лагерный проезд | 10,2 | 41,6 | 26,8 | 30 |
| Матросова д. 7, 9 | 33,4 | 4,8 | 13,9 | 17,8 |
| Ленина д. 10 | 12,8 | 25,5 | 45 | 23,8 |
| Матросова д.11 | 6,2 | 16,5 | 11,8 | 11 |
| Кирова, Пролетарская, Октябрьская | 23,7 | 16,6 | 20,8 | 15,2 |
| Матросова, Кирова, Ленина | 23 | 12,7 | 36,5 | 8 |

Дата осмотра _ « 17 »   декабря    2015 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП №   11_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип ________ТМ 400/10/0,4_______

Мощность__________400______ кВa.

Напряжение в.н.      10/0,4____ кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 409 | 407 | 408 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 230 | 236 | 231 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| ГОРПО | 25,3 | 13,6 | 27,8 | 15,5 |
| Клуб | 2 | 20,5 | 16,5 | 21,4 |
| Школа | 1 | 0 | 1,7 | 1 |
| Ул. Писцова | 2,3 | 2,7 | 3 | 2,2 |
| ИП Фролов | 16 | 1,1 | 13,7 | 24 |
| ИП Великоцкий | 10,5 | 2,2 | 4 | 0,7 |

Дата осмотра _ « 17 »   декабря    2015 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _12_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип                 ТМ 160/10/0,4

Мощность            160          кВА.

Напряжение в; н.    10/0,4      кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 401 | 398 | 399 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 230 | 227 | 230 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Ул. Ленинская 1-73, Ул. Речная | 5,3 | 18,8 | 17,3 | 12 |
| Ул. Первомайская 1-35, | 11,5 | 12,2 | 9,8 | 9 |

Дата осмотра _ « 17 »   декабря    2015 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _13_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип                TTU-AI 160/10/0,4_     _

Мощность               160           кВa

Напряжение в; н.     10/0,4        кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ В. | 402 | 405 | 403 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ В. | 227 | 229 | 233 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Ул. Красноградская д.1, 1а, 1б, 9, 10а, 10б, 11-27, | 3,9 | 7,9 | 3,7 | 3,9 |
| Ул. Красноградская д.10-44 | 11,5 | 4 | 7,3 | 7,8 |
| Скважина | 5,2 | 16,5 | 0 | 13,3 |
| Ул. Красноградская д.29-54 | 1,2 | 9,8 | 1 | 8,4 |

Дата осмотра _ « 17 »   декабря    2015 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _14_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип                ТМ 160/10/0,4_     _

Мощность               160           кВa

Напряжение в; н.     10/0,4        кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ В. | 398 | 399 | 398 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ В. | 226 | 227 | 226 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Ул. Ленинская 87-151, Ул. Западная | 16 | 30 | 21 | 10 |
| Ул. Первомайская 36-50, Ленинская 74-88, Новая | 18 | 17 | 26 | 12 |

Дата осмотра _ « 17 »   декабря    2015 г.