ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП №   1

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор 1 № _____170______          Трансформатор 2 № ____10492_____

Тип __________ТМ-400/10/0,4________           Тип ________ТМ-400/10/0,4_________

Мощность________400_________ кВа.         Мощность________400/10_____ кВа.

Напряжение в; н.  ___10/0,4__  __ кВ.         Напряжение в; н.  ____10/0,4___ кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 417 | 418 | 418 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 244 | 242 | 237 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Котельная ввод №1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ввод №2 | 52,0 | 49,0 | 46,0 | 3,0 |
| Пионерская 3-14, Красноармейская 3-29, 24-30; Школьная 43-49 | 20,0 | 15,0 | 11,0 |  |
| О. Кошевого, Вокзальная 17-37, Красноармейская 2-22 | 40,0 | 17,0 | 54,0 |  |
| КСШ №2 | 3,0 | 5,0 | 2,0 |  |
| Советская, Бобышева, Скважина №5, Школьная 1-19, 2-8. | 35,0 | 47,0 | 47,0 |  |
| «Пятерочка» | 33,0 | 23,0 | 35,0 | 15,0 |
| Серебренникова 37/1 | 24,0 | 33,0 | 29,0 | 14,0 |
| Серебренникова 37/2 | 25,0 | 18,0 | 29,0 | 8,0 |
| Серебренникова 33 | 50,0 | 28,0 | 8,0 | 38,0 |
| Серебренникова 39 | 15,0 | 25,0 | 17,0 | 9,0 |
| Серебренникова 35/1 | 37,0 | 14,0 | 32,0 |  |
| Серебренникова 35/2 | 41,0 | 40,0 | 23,0 | 18,0 |
| Магазин «Линия Тока» | 18,0 | 17,0 | 11,0 | 10,0 |

Дата осмотра _21.12.2011г._

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП №   2

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор 1 № ___816581___

Тип                ТМ-630/10/0,4       _

Мощность          630___           кВа.

Напряжение в; н.     10/0,4    _   кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 424 | 424 | 424 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 239 | 245 | 245 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Комсомольская 1, Д/С №20 | 21,3 | 32,0 | 17,3 | 0,4 |
| Горького 4, Администрация | 24,5 | 22,8 | 18,9 | 15,0 |
| Горького 1,3,5; 40 лет Октября 2,4. | - | 60,0 | 50,6 | 0 |
| Мира, Рабочая, Колхозная | 50,0 | 44,0 | 50,0 | 20,9 |
| Комсомольская 3,5 | 46,0 | 58,0 | 52,0 | 23,0 |
| Магазин «Престиж» | - | - | 2,3 | 2,3 |

Дата осмотра _21.12.2011г._

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП №   3_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор 1 № ___10644_____

Тип                   ТМ-630/10/0,4

Мощность                630            кВа.

Напряжение в; н.         10/0,4     кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 425 | 426 | 427 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 245 | 244 | 245 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Садовая, Чехова 1-3, Горького 6-11, 40 лет Октября 6,8. | 58,0 | 82,0 | 86,0 | 1,6 |
| 40 лет Октября 1,3,5; Рабочая 6,8; Чехова 5; Комсомольская 7. | 32,0 | 30,0 | 34,0 | 4,0 |
| 40 лет Октября 7, Чехова 4. | 96,0 | 51,0 | 52,0 | 44,0 |
| Д/С №19 | 7,0 | 0 | 1,0 | 6,0 |
| ЖКХ (слесаря) | 20,0 | 13,0 | 14,0 | 10,0 |
| Тепловые сети | 54,0 | 58,0 | 60,0 |  |
| «Быттехсервис» | 18,0 | 21,0 | 18,0 |  |
| ЗАО «Тандер» | 28,0 | 52,0 | 31,0 |  |

Дата осмотра _21.12.2011г._

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП №   4_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор 1 № ____XTYK_____

Тип ___________ТМ 400/10/0,4_____

Мощность__________400_______кВа.

Напряжение в; н.       10/0,4____ кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 413 | 411 | 412 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 237 | 238 | 235 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Бормино д. 60 | 9,0 | 21,0 | 17,0 | 14,0 |
| Бормино 1 | 10,0 | 7,0 | 24,0 |  |
| Бормино 2 | 30,0 | 46,0 | 26,0 | 12,0 |
| Школьная д. 25 | 55,0 | 23,0 | 27,0 | 13,0 |
| Школьная д. 10, 12 | 44,0 | 34,0 | 63,0 |  |
| Бормино д. 58 | 38,0 | 64,0 | 57,0 | 15,0 |
| Д/С №4 | 3,0 | 0,1 | 0,8 | 1,2 |

Дата осмотра _21.12.2011г._

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _6_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор 1 № ____6705___

Тип                 ТМ-630/10/0,4

Мощность             630          кВа.

Напряжение в; н.     10/0,4     кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 420 | 419 | 420 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 245 | 239 | 237 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Ул. Комсомольская д.11/1 | 21,0 | 23,0 | 19,0 | 35,0 |
| Ул. Комсомольская д.9 | 35,0 | 15,0 | 17,0 | 17,0 |
| КСШ №1, Южная | 25,0 | 29,0 | 10,0 |  |
| Гаражи «Зеленый Бор» | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0 |
| Торговый Павильон | 0 | 6,0 | 15,0 |  |

Дата осмотра _21.12.2011г._

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП №   8_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор 1 № ___1186103___               Трансформатор 2 № ___1192484_____

Тип              ТМ 250/10/0,4                           Тип _________ТМ 250/10/0,4________

Мощность              250            кВа.               Мощность_________250_________ кВа.

Напряжение в; н.       10/0,4      кВ.                Напряжение в; н. _____10/0,4____ кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 416 | 415 | 415 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 235 | 239 | 241 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| 40 лет Октября д. 13 | 25,0 | 66,0 | 35,0 | 30,0 |
| 40 лет Октября д.18 | 52,0 | 25,0 | 50,0 | 32,0 |
| 40 лет Октября д.14 | 53,0 | 50,0 | 59,0 | 14,0 |
| 40 лет Октября д.15 | 39,0 | 67,0 | 30,0 | 30,0 |
| Ул. Сосновая 1 | 8,0 | 5,7 | 3,0 | 6,0 |
| Ул. Сосновая 2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 4,4 |
| КНС | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рынок | 1,5 | 20,0 | 10,1 | 11,0 |

Дата осмотра _21.12.2011г._

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № 9_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор 1 № ___14295___             Трансформатор 2 №   ___2951_______

Тип             ТМ 630/10/0,4                       Тип        ______ТМ 630/10/0,4_______

Мощность                 630        кВа.            Мощность__________630_______ кВа.

Напряжение в; н.      10/0,4      кВ.            Напряжение в; н. _____10/0,4___ кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 410 | 410 | 412 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 234 | 234 | 237 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Красная, Зеленая, 1 Мая, Пригородная, Лесная | 33,0 | 19,0 | 64,0 | 11,0 |
| Владимирская, Раменская, Полевая |  |  |  |  |

Дата осмотра _21.12.2011г._

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № 10_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор 1 № ____________

Тип _______ТМ 630/10/0,4_______

Мощность_________630______ кВА.

Напряжение в; н. ___10/0,4___ кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 410 | 410 | 412 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 235 | 236 | 235 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Ленина д. 12,15. | 51,0 | 30,0 | 16,6 |  |
| Матросова д. 1А Ленина д. 4А, 7А | 29,1 | 64,9 | 19,8 |  |
| ЖКХ ул. Октябрьская | 7,7 | 3,9 | 11,1 | 6,6 |
| Баня, Почтовая Лагерный проезд | 25,0 | 33,0 | 15,0 | 5,9 |
| Матросова д. 7, 9 | 13,9 | 4,6 | 3,4 | 5,7 |
| Ленина д. 10 | 19,8 | 9,7 | 19,4 | 17,4 |
| Матросова д.11 | 13,8 | 40,9 | 26,6 | 12,4 |
| Кирова, Пролетарская, Октябрьская | 30,9 | 2,6 | 13,0 | 10,2 |
| Матросова, Кирова, Ленина | 35,4 | 20,9 | 41,3 | 11,5 |

Дата осмотра _21.12.2011г._

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП №   11_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор 1 № ___82423_____

Тип ________ТМ 400/10/0,4_______

Мощность__________400______ кВa.

Напряжение в; н.      10/0,4____ кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 408 | 408 | 408 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 231 | 238 | 230 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Ленина д.5 А. | 16,3 | 3,9 | 12,1 | 20,3 |
| ГОРПО А. | 15,9 | 18,1 | 46,0 |  |
| Клуб А. | 1,5 | 4,5 | 3,8 |  |
| Школа А. | 0 | 0 | 7,9 |  |
| Писцова А. | 12,7 | 15,2 | 3,6 |  |
| ИП Фролова А. | 17,3 | 11,4 | 1,8 | 12,8 |
| ИП Великоцкого А. | 0 | 0 | 20,3 | 0,3 |

Дата осмотра _21.12.2011г._

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № 12_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор 1 № __________

Тип                 ТМ 160/10/0,4

Мощность            160          кВА.

Напряжение в; н.    10/0,4      кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 413 | 413 | 412 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 234 | 233 | 240 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Ул. Ленинская 1-73, Ул. Речная | 19,0 | 15,0 | 8,0 |  |
| Ул. Первомайская 1-35, | 19,0 | 13,0 | 10,0 |  |

Дата осмотра _21.12.2011г._

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № 14_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор 1 № ____57662___

Тип                ТМ 160/10/0,4_     _

Мощность               160           кВa.

Напряжение в; н.     10/0,4        кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ В. | 413 | 413 | 413 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ В. | 233 | 235 | 235 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Ул. Ленинская 87-151, Ул. Западная | 19,0 | 15,0 | 8,0 |  |
| Ул. Первомайская 36-50, Ленинская 74-88, Новая | 19,0 | 13,0 | 10,0 |  |

Дата осмотра _21.12.2011г._