ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП №   1

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор 1

Тип __________ТМ-400/10/0,4________

Мощность________400_________ кВа.

Напряжение в; н.  ___10/0,4__  __ кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 379 | 382 | 382 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 223 | 218 | 217 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Котельная ввод №1 | 0 | 0 | 0,3 | 0,1 |
| Котельная ввод №2 | 53 | 51 | 51 | 2 |
| ул. Пионерская 3-14, ул. Красноармейская 3-29, 24-30, ул. Школьная 43-49 | 24 | 23 | 20 | 2,6 |
| ул. Вокзальная д. 14-37, ул. Советская д. 8, 13-33, Скважина №5 | 25 | 13 | 15 | 12 |
| КСШ №2 | 14 | 7 | 6,5 | 10 |
| ул. Бобышева, ул. О. Кошевого д. 2-15, Серебренникова д. 5-31 | 21 | 15 | 14 | 7 |
| «Пятерочка» | 34 | 22 | 41 | 4 |
| Серебренникова 37/1 | 9 | 36 | 29 | 23 |
| Серебренникова 37/2 | 15 | 17 | 16 | 6 |
| Серебренникова 33 | 6 | 23 | 17 | 13 |
| Серебренникова 39 | 10 | 11 | 8,5 | 4,5 |
| Серебренникова 35/1 | 6 | 8 | 16 | 8 |
| Серебренникова 35/2 | 30 | 27 | 15 | 13 |
| Магазин «Линия Тока» | 15 | 28 | 22 | 8 |
| КНС 4 | 0,5 | 5,8 | 4,8 | 0,3 |

Дата осмотра _ « 10 »   Декабря    2018 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП №   2

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип                ТМ-630/10/0,4       _

Мощность          630___           кВа.

Напряжение в; н.     10/0,4    _   кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 379 | 377 | 380 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 215 | 219 | 215 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| ул. Комсомольская д. 1, Приют | 19 | 34 | 17 | 5 |
| Д/С №19 | 27 | 30 | 48 | 14 |
| ул. Горького д.4, Администрация | 57 | 7 | 38 | 48 |
| ул. Горького д. 1,3,5; ул. 40 лет Октября д. 2,4. ул. Рабочая д. 2,4 | 43 | 14 | 61 | 44 |
| ул. Мира, Рабочая, Колхозная | 19 | 24 | 21 | 0,4 |
| Комсомольская 3,5 | 32 | 45 | 50 | 20 |
| Магазин «Престиж» | 2,4 |  |  | 3,8 |

Дата осмотра _ « 10 »   Декабря    2018 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП №   3_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип                   ТМ-400/10/0,4

Мощность                400            кВа.

Напряжение в; н.         10/0,4     кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 390 | 390 | 390 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 229 | 220 | 228 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| ул. Садовая, ул. Чехова 1-3, ул. Горького 6-11, ул. 40 лет Октября 6,8. | 42 | 32 | 65 | 24 |
| ул. 40 лет Октября 1,3,5; ул. Рабочая 6,8; ул. Чехова 5; ул. Комсомольская 7. | 15 | 63 | 38 | 30 |
| ул. 40 лет Октября 7, | 29 | 35 | 30 | 3 |
| ул. Чехова 4. | 12 | 47 | 29 | 21 |
| Д/С №19 | 44 | 43 | 16 | 28 |
| ЖКХ (слесаря) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловые сети | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Быттехсервис» | 16 | 14 | 25 | 6 |
| ЗАО «Тандер» | 64 | 37 | 44 | 18 |
| Корма для животных | 0,8 |  |  | 2,6 |

Дата осмотра _ « 10 »   Декабря    2018 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП №   4_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип ___________ТМ 400/10/0,4_____

Мощность__________400_______кВа.

Напряжение в; н.       10/0,4____ кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 380 | 380 | 380 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 223 | 216 | 218 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| ул. Бормино д. 60 | 10 | 5 | 23 | 17 |
| ул. Бормино д. 31-88 | 15 | 10 | 9 | 10 |
| ул. Бормино д. 18-30, 32-40, ул. Нагорная, ул. Школьная, ул. Молодежная | 10 | 33 | 15 | 12 |
| Школьная д. 25 | 26 | 61 | 41 | 18 |
| Школьная д. 10, 12 | 27 | 7 | 11 | 0,1 |
| Бормино д. 58 | 38 | 55 | 27 | 15 |
| Д/С №4 | 32 | 15 | 10 | 8 |
| Школьная д. 25(бывшая аптека) | 0 | 0 | 2,7 | 2 |
| Школьная 1-19, 2-8, Баллиста, Абасов, РАЙПО, ГРП | 11 | 27 | 11 | 18 |
| Школьная 43а | 0,7 | 0 | 0 | 0 |

Дата осмотра _ « 10 »   Декабря    2018 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _5_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип                 ТМ-400/10/0,4

Мощность             400          кВа.

Напряжение в; н.     10/0,4     кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 385 | 383 | 383 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 222 | 220 | 220 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Ул. 40 лет Октября 9 | 16,6 | 13,5 | 11 | 6 |
| Ул. 40 лет Октября 10 (1-3 под.) | 14 | 18 | 42 | 18 |
| Ул. 40 лет Октября 10 (4-6 под.) | 21 | 23 | 23 | 10 |
| Ул. 40 лет Октября 12 | 47 | 44 | 32 | 17 |
| «Цветы» | 1,8 | 0 | 0 | 1 |
| Магазин «ГОРПО» | 0 | 1,7 | 1,9 | 2 |
| И.П. Мартынов «Аптека» | 11 | 6 | 15 | 1,2 |
| Парикмахерская, Сухих, Соболев, Борисовское | 7,8 | 1,7 | 0 | 3 |
| Ул. Горького 12 | 15 | 22 | 11 | 7 |
| Ул. Горького 14 | 7,5 | 25 | 34 | 28 |

Дата осмотра _ « 10 »   Декабря    2018 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _6_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип                 ТМ-250/10/0,4

Мощность             250          кВа.

Напряжение в; н.     10/0,4     кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 394 | 394 | 394 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 225 | 229 | 226 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Ул. Комсомольская д.11 | 47 | 23 | 35 | 5 |
| Ул. Комсомольская д.9 | 20 | 18 | 8 | 3 |
| КСШ №1, Южная | 21 | 33 | 34 | 11 |

Дата осмотра _ « 10 »   Декабря    2018 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _7_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип                 ТМ 400/10/0,4

Мощность             400          кВа.

Напряжение в; н.     10/0,4     кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 389 | 388 | 389 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 225 | 225 | 223 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Рощинская , Лесная д.1-3а, Парковая 1-4, 8-11 | 8 | 21 | 24 | 17 |
| Ул. Гагарина л/с., Новинская д. 57-77 | 10 | 14 | 7 | 6 |
| Гагарина п/с, Восточная, Парковая д. 5,6,7, Пригородная д. 1-37, Красная 1-11, 13, 15, 17. | 20 | 27 | 14 | 15 |
| Новинская д. 3-34, 4-я Пятилетка | 12 | 22 | 23 | 11 |
| Ул. Уютная, Новинская д. 35-56, ул. Бормино д. 81-130 | 23 | 28 | 26 | 4 |
| Магазин «РАЙПО» | 3,3 | 1,9 | 14 | 2 |

Дата осмотра _ « 10 »   Декабря    2018 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП №   8_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип              ТМ 400/10/0,4

Мощность              400           кВа.

Напряжение в; н.       10/0,4      кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. ТР-Р № | 409/395 | 409/393 | 409/392 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. ТР-Р № | 239/223 | 227/227 | 231/229 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| 40 лет Октября д. 16 | 32 | 83 | 22 | 12 |
| 40 лет Октября д. 13 | 34 | 69 | 18 | 28 |
| 40 лет Октября д.18 | 42 | 20 | 44 | 27 |
| 40 лет Октября д.14 | 48 | 48 | 26 | 18 |
| 40 лет Октября д.15 | 37 | 40 | 45 | 8 |
| Ул. Сосновая 1 | 1,8 | 1 | 1,2 | 2,8 |
| Ул. Сосновая 2 | 12,3 | 10,5 | 5 | 5 |
| КНС | 6,8 | 6,8 | 0,1 | 6 |
| Рынок | 0,6 | 1,5 | 5,4 | 3,7 |
| Скважина | 0,3 |  |  | 0,1 |
| Павильоны | 0 | 0 | 0 | 0 |

Дата осмотра _ « 10 »   Декабря    2018 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _9_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип             ТМ 630/10/0,4

Мощность                 630        кВа.

Напряжение в; н.      10/0,4      кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 383 | 383 | 3835 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 220 | 218 | 220 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Кухня рентген гараж | 10 | 1 | 12 | 3 |
| Поликлиника Кухня силовая | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 1 |
| Больница 1 ввод | 0 | 0 | 0,1 | 0 |
| Больница 2 ввод | 49 | 93 | 64 | 0,4 |
| ул. Владимирская, ул. Полевая | 19 | 11 | 7 | 10 |
| ул. Лесная, ул. Красная 1-65, ул. Разина | 24 | 18 | 19 | 4,5 |
| ул. Пригородная д. 38-56, ул. Раменская | 12,5 | 14 | 19 | 4,5 |
| ул. Красная д. 6 | 4,3 | 13,5 | 29 | 25 |
| КНС | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горгаз | 1,7 | 5,3 | 1,3 | 1 |
| мтс | 2,8 | 2,7 | 6,3 | 3,5 |

Дата осмотра _ « 10 »   Декабря    2018 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _10_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип _______ТМ 630/10/0,4_______

Мощность_________630______ кВА.

Напряжение в; н. ___10/0,4___ кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 390 | 388 | 389 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 225 | 221 | 215 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Ленина д. 12,15. | 12 | 65 | 19 | 43 |
| Матросова д. 1А Ленина д. 4А, 7А | 1 | 35 | 20 | 25 |
| ЖКХ ул. Октябрьская | 0,1 | 5 | 3 | 5 |
| Баня, Почтовая Лагерный проезд | 35 | 36 | 14 | 21 |
| Матросова д. 7, 9 | 14 | 0,9 | 9,3 | 8 |
| Ленина д. 10 | 15 | 5 | 32 | 27 |
| Матросова д.11 | 8 | 6 | 27 | 21 |
| Кирова, Пролетарская, Октябрьская | 37 | 12 | 16 | 3 |
| Матросова, Кирова, Ленина | 25 | 38 | 45 | 18 |

Дата осмотра _ « 10 »   Декабря    2018 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП №   11_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип ________ТМ 400/10/0,4_______

Мощность__________400______ кВa.

Напряжение в.н.      10/0,4____ кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 399 | 400 | 399 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 230 | 229 | 230 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| ГОРПО | 10 | 13 | 14 | 8 |
| Клуб | 4 | 3 | 8 | 2,5 |
| Школа | 3 | 1,5 | 0 | 2 |
| ул. Писцова | 4 | 16 | 3 | 12 |
| ИП Фролов | 6 | 10 | 15 | 20 |
| ИП Великоцкий | 8 | 19 | 1,1 | 1,5 |
| ул. Ленина д. 5 | 0,1 | 8 | 2,1 | 7 |
| ООО «Пожелива» | 20 | 0,4 | 0 | 5 |

Дата осмотра _ « 10 »   Декабря    2018 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _12_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип                 ТМ 160/10/0,4

Мощность            160          кВА.

Напряжение в; н.    10/0,4      кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 378 | 378 | 380 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 214 | 214 | 218 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Ул. Ленинская 1-73, Ул. Речная | 5 | 14 | 18 | 24 |
| Ул. Первомайская 1-35, | 19 | 26 | 13 | 7 |

Дата осмотра _ « 10 »   Декабря    2018 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _13_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип                TTU-AI 160/10/0,4_     _

Мощность               160           кВa

Напряжение в; н.     10/0,4        кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ В. | 380 | 377 | 378 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ В. | 220 | 216 | 214 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Ул. Красноградская д.1, 1а, 1б, 9, 10а, 10б, 11-27, | 5 | 4 | 2,5 | 5 |
| Ул. Красноградская д.10-44 | 4,5 | 3,5 | 9 | 3 |
| Горизонт/ Скважина | 0 | 0 | 1,5 | 2 |
| Ул. Красноградская д.29-54 | 1 | 5 | 2 | 4 |

Дата осмотра _ « 10 »   Декабря    2018 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _14_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип                ТМ 160/10/0,4_     _

Мощность               160           кВa

Напряжение в; н.     10/0,4        кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ В. | 378 | 378 | 377 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ В. | 212 | 221 | 218 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Ул. Ленинская 87-151, Ул. Западная | 20 | 25 | 17 | 5 |
| Ул. Первомайская 36-50, Ленинская 74-88, Новая | 34 | 16 | 10 | 12 |

Дата осмотра _ « 10 »   Декабря    2018 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _20

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип                ТМГ 250/10/0,4_     _

Мощность               250           кВa

Напряжение в; н.     10/0,4        кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ В. | 392 | 392 | 392 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ В. | 225 | 226 | 226 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| ул. Левитана, ул. Пригородная д. 58-64, 71-77, ул. Зеленая, ул. Северная, ул. 1 Мая | 4 | 8 | 44 | 27 |

Дата осмотра _ « 10 »   Декабря    2018 г.