ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП №   1

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор 1

Тип __________ТМ-400/10/0,4________

Мощность________400_________ кВа.

Напряжение в; н.  ___10/0,4__  __ кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 409 | 411 | 412 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 238 | 230 | 238 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Котельная ввод №1 |  |  |  |  |
| Котельная ввод №2 |  |  |  |  |
| Пионерская 8,10-14, Красноармейская; Школьная 43-49 | 12,3 | 6,8 | 8,6 | 4,3 |
| Вокзальная 14-37, ул. Советская д.8,13-33 | 16 | 6 | 17 | 5 |
| КСШ №2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ул. Бобышева О. Кошевого 2-15, Скважина №5, ул. Серебренникова д. 5-31 | 4 | 15 | 9 | 5 |
| «Пятерочка» | 48 | 45 | 38 | 8 |
| Серебренникова 37/1 | 25 | 60 | 29 | 35 |
| Серебренникова 37/2 | 20 | 8 | 21 | 17 |
| Серебренникова 33 | 29 | 6 | 5 | 22 |
| Серебренникова 39 | 10 | 22 | 5 | 2 |
| Серебренникова 35/1 | 25 | 19 | 25 | 7 |
| Серебренникова 35/2 | 40 | 35 | 47 | 10 |
| Магазин «Линия Тока» | 30 | 40 | 42 | 14 |
| КНС 4 | 17 | 16 | 18 | 4 |

Дата осмотра _ « 15 »   июня       2016 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП №   2

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип                ТМ-630/10/0,4       _

Мощность          630___           кВа.

Напряжение в; н.     10/0,4    _   кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 409 | 409 | 410 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 235 | 20 | 230 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Комсомольская 1, | 53 | 44 | 57 | 8 |
| Д/С №19 | 33 | 33 | 25 | 1 |
| Горького 4, Администрация | 70 | 7 | 36 | 56 |
| Горького 1,3,5; 40 лет Октября 2,4. Рабочая 2,4 | 48 | 18 | 30 | 23 |
| Мира, Рабочая ч/с , Колхозная | 16 | 31 | 31 | 11 |
| Комсомольская 3,5 | 40 | 41 | 58 | 8 |
| Магазин «Престиж» | 3 |  |  | 1 |

Дата осмотра _ « 15 »   июня       2016 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП №   3_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип                   ТМ-400/10/0,4

Мощность                400            кВа.

Напряжение в; н.         10/0,4     кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 400 | 402 | 401 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 234 | 238 | 221 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Садовая, Чехова 1-3, Горького 6-11, 40 лет Октября 6,8. | 54 | 42 | 62 | 19 |
| 40 лет Октября 1,3,5; Рабочая 6,8; Чехова 5; Комсомольская 7. | 33 | 47 | 27 | 12 |
| 40 лет Октября 7, | 28 | 20 | 40 | 0 |
| Чехова 4. | 32 | 9 | 17 | 30 |
| Д/С №19 | 39 | 17 | 9 | 29 |
| ЖКХ (слесаря) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тепловые сети | 0 | 0 | 0 | 0 |
| «Быттехсервис» | 13 | 1 | 14 | 18 |
| ЗАО «Тандер» | 25 | 29 | 37 | 12 |
| Корма для животных | 3 |  |  | 3 |

Дата осмотра _ « 15 »   июня       2016 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП №   4_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип ___________ТМ 400/10/0,4_____

Мощность__________400_______кВа.

Напряжение в; н.       10/0,4____ кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 409 | 409 | 410 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 235 | 230 | 230 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Бормино д. 60 | 35 | 34 | 19 | 13 |
| Бормино 31-88 | 16 | 6 | 13 | 14 |
| Бормино 18-30,32-40 ул. Нагорная ул. Школьная ул. Молодёжная | 25 | 16 | 11 | 8 |
| Школьная д. 25 | 46 | 58 | 7 | 38 |
| Школьная д. 10, 12 | 32 | 28 | 23 | 0 |
| Бормино д. 58 | 33 | 68 | 23 | 30 |
| Д/С №4 | 16 | 28 | 17 | 6 |
| Школьная д. 25(бывшая аптека) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ул. Школьная д. 1-19, 2-8. Магазин "Балиста" Магазин Абасова Магазин школьная 25 ГРП | 19 | 15 | 13 | 10 |

Дата осмотра _ « 15 »   июня       2016 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _5_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип                 ТМ-400/10/0,4

Мощность             400          кВа.

Напряжение в; н.     10/0,4     кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 401 | 401 | 401 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 232 | 232 | 232 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Ул. 40 лет Октября 9 | 20 | 28 | 12 | 5 |
| Ул. 40 лет Октября 10 (1-3 под.) | 13 | 16 | 34 | 11 |
| Ул. 40 лет Октября 10 (4-6 под.) Ул. Горького 12 | 13 | 28 | 37 | 8 |
| Ул. 40 лет Октября 12 Ул. Горького 14 | 53 | 103 | 82 | 50 |
| «Цветы» | 8 | 3 | 3 | 0,3 |
| Магазин «ГОРПО» | 29 | 9 | 23 | 9 |
| И.П. Мартынов «Аптека» | 5 |  |  | 2 |
| Парикмахерская, Сухих, Соболев, Борисовское | 0,2 | 0 | 0 | 0 |

Дата осмотра _ « 15 »   июня       2016 г.          .

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _6_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип                 ТМ-250/10/0,4

Мощность             250          кВа.

Напряжение в; н.     10/0,4     кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 402 | 403 | 404 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 230 | 230 | 232 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Ул. Комсомольская д.11 | 3 | 16 | 10 | 15 |
| Ул. Комсомольская д.9 | 23 | 16 | 4 | 10 |
| КСШ №1, Южная | 14 | 19 | 10 | 2 |
| Гаражи «Зеленый Бор» | 2 | 0 | 0 | 0 |

Дата осмотра _ « 15 »   июня       2016 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _7_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип                 ТМ 400/10/0,4

Мощность             400          кВа.

Напряжение в; н.     10/0,4     кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 410 | 410 | 410 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 232 | 231 | 229 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Рощинская , Лесная д.1-3а, Парковая 1-4, 8-11 | 10 | 12 | 23 | 11 |
| Ул. Гагарина л/с., Новинская д. 57-77 | 12 | 14 | 12 | 11 |
| Гагарина п/с, Восточная, Парковая д. 5,6,7, Пригородная д. 1-37, Красная 1-11, 13, 15, 17. | 14 | 22 | 17 | 8 |
| Новинская д. 3-34, 4-я Пятилетка | 12 | 18 | 13 | 7 |
| Ул. Уютная, Новинская д. 35-56, ул. Бормино д. 81-130 | 22 | 24 | 25 | 8 |
| Магазин «РАЙПО» | 11 | 12 | 15 | 5 |

Дата осмотра _ « 15 »   июня       2016 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП №   8_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип              ТМ 400/10/0,4

Мощность              400           кВа.

Напряжение в; н.       10/0,4      кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. ТР-Р № | 401 | 401 | 401 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. ТР-Р № | 234 | 226 | 231 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| 40 лет Октября д. 16 | 72 | 70 | 35 | 24 |
| 40 лет Октября д. 13 | 54 | 57 | 44 | 15 |
| 40 лет Октября д.18 | 68 | 35 | 25 | 48 |
| 40 лет Октября д.14 | 32 | 54 | 54 | 9 |
| 40 лет Октября д.15 | 28 | 40 | 54 | 17 |
| Ул. Сосновая 1 | 4 | 5 | 2 | 6 |
| Ул. Сосновая 2 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| КНС | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Рынок | 4 | 9 | 1 | 6 |

Дата осмотра _ « 15 »   июня       2016 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _9_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип             ТМ 630/10/0,4

Мощность                 630        кВа.

Напряжение в; н.      10/0,4      кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 405 | 408 | 408 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 228 | 234 | 227 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Кухня рентген гараж | 10 | 3 | 5 | 3 |
| Поликлиника Кухня силовая | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Больница 1 ввод | 0 | 0 | 12 | 6 |
| Больница 2 ввод | 55 | 48 | 42 | 4 |
| Владимирская, Полевая | 18 | 15 | 4 | 9 |
| ул. Левитана; Лесная. ул. Пригородная д. 58-64,71-77 ул. Красная; Разина; Зелёная ул. Северная; 1 Мая; | 13 | 10 | 11 | 6 |
| Пригородная, Раменская | 11 | 15 | 7 | 9 |
| Красная д. 6а | 34 | 12 | 5 | 20 |
| КНС | 2 | 0 | 0 | 0 |
| горгаз | 2 | 2 | 2 | 0 |
| мтс | 6 | 3 | 6 | 2 |

Дата осмотра _ « 15 »   июня       2016 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _10_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип _______ТМ 630/10/0,4_______

Мощность_________630______ кВА.

Напряжение в; н. ___10/0,4___ кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 397 | 395 | 396 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 230 | 227 | 225 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Ленина д. 12,15. | 67 | 6 | 13 | 20 |
| Матросова д. 1А Ленина д. 4А, 7А | 23 | 30 | 34 | 6 |
| ЖКХ ул. Октябрьская | 7 | 2 | 3 | 7 |
| Баня, Почтовая Лагерный проезд | 16 | 19 | 10 | 14 |
| Матросова д. 7, 9 | 27 | 4 | 14 | 6 |
| Ленина д. 10 | 31 | 13 | 21 | 14 |
| Матросова д.11 | 13 | 10 | 11 | 4 |
| Кирова, Пролетарская, Октябрьская | 44 | 8 | 18 | 18 |
| Матросова, Кирова, Ленина | 24 | 12 | 22 | 11 |

Дата осмотра _ « 15 »   июня       2016 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП №   11_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип ________ТМ 400/10/0,4_______

Мощность__________400______ кВa.

Напряжение в.н.      10/0,4____ кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 401 | 402 | 401 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 232 | 231 | 232 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| ГОРПО | 25 | 28 | 19 | 27 |
| Клуб | 4 | 10 | 15 | 6 |
| Школа | 3 | 7 | 18 | 4 |
| Ул. Писцова | 3 | 4 | 2 | 3 |
| ИП Фролов | 49 | 6 | 15 | 26 |
| ИП Великоцкий | 18 | 3 | 10 | 1 |

Дата осмотра _ « 15 »   июня       2016 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _12_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип                 ТМ 160/10/0,4

Мощность            160          кВА.

Напряжение в; н.    10/0,4      кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 395 | 395 | 393 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 223 | 220 | 230 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Ул. Ленинская 1-73, Ул. Речная | 17 | 33 | 20 | 3 |
| Ул. Первомайская 1-35, | 14 | 24 | 8 | 5 |

Дата осмотра _ « 15 »   июня       2016 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _13_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип                TTU-AI 160/10/0,4_     _

Мощность               160           кВa

Напряжение в; н.     10/0,4        кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ В. | 392 | 396 | 395 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ В. | 222 | 230 | 225 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Ул. Красноградская д.1, 1а, 1б, 9, 10а, 10б, 11-27, | 19 | 11 | 6 | 7 |
| Ул. Красноградская д.10-44 | 16 | 3 | 4 | 10 |
| Скважина | 1 | 0 | 4 | 3 |
| Ул. Красноградская д.29-54 | 2 | 2 | 1 | 0 |

Дата осмотра _ « 15 »   июня       2016 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _14_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип                ТМ 160/10/0,4_     _

Мощность               160           кВa

Напряжение в; н.     10/0,4        кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ В. | 393 | 392 | 396 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ В. | 226 | 228 | 221 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Ул. Ленинская 87-151, Ул. Западная | 32 | 28 | 25 | 20 |
| Ул. Первомайская 36-50, Ленинская 74-88, Новая | 28 | 10 | 28 | 12 |

Дата осмотра _ « 15 »   июня       2016 г.