ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП №   1

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор 1

Тип __________ТМ-400/10/0,4________

Мощность________400_________ кВа.

Напряжение в; н.  ___10/0,4__  __ кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 405 | 406 | 409 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 237 | 226 | 235 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Котельная ввод №1 | 0 | 0 | 0 |  |
| Котельная ввод №2 | 0 | 0,4 | 0 |  |
| ул. Пионерская 3-14, ул. Красноармейская 3-29, 24-30, ул. Школьная 43-49 | 10,8 | 13,7 | 7,5 | 4,7 |
| ул. Вокзальная д. 14-37, ул. Советская д. 8, 13-33, Скважина №5 | 47,2 | 5,5 | 9,1 | 7,2 |
| КСШ №2 | 0,5 | 6,9 | 0,4 |  |
| ул. Бобышева, ул. О. Кошевого д. 2-15, Серебренникова д. 5-31 | 20,1 | 17,3 | 11,8 | 8,3 |
| «Пятерочка» | 56,6 | 61,2 | 47,3 | 15,8 |
| Серебренникова 37/1 | 13,5 | 48,2 | 19 | 21,2 |
| Серебренникова 37/2 | 11,2 | 11,5 | 13,3 | 5,2 |
| Серебренникова 33 | 12,5 | 22 | 6,7 | 11,8 |
| Серебренникова 39 | 10,5 | 4,8 | 3,5 | 8,2 |
| Серебренникова 35/1 | 13 | 22,3 | 8,2 | 20,1 |
| Серебренникова 35/2 | 14,5 | 38,9 | 19,2 | 16,1 |
| Магазин «Линия Тока» | 22,3 | 33,7 | 27,2 | 11,7 |
| КНС 4 | 11,7 | 10,8 | 12,8 | 0,2 |

Дата осмотра _ « 17 »   июня    2017 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП №   2

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип                ТМ-630/10/0,4       _

Мощность          630___           кВа.

Напряжение в; н.     10/0,4    _   кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 412 | 408 | 411 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 232 | 234 | 234 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| ул. Комсомольская д. 1, Приют | 37,2 | 3,5 | 35,5 | 12 |
| Д/С №19 | 10,3 | 7,8 | 5,9 | 20,5 |
| ул. Горького д.4, Администрация | 32,2 | 22,1 | 32,7 | 10,5 |
| ул. Горького д. 1,3,5; ул. 40 лет Октября д. 2,4. ул. Рабочая д. 2,4 | 45,2 | 31,2 | 35,2 | 12,5 |
| ул. Мира, Рабочая, Колхозная | 9,3 | 21,6 | 13,5 | 0,5 |
| Комсомольская 3,5 | 50,6 | 42,7 | 49,5 | 10 |
| Магазин «Престиж» | 0,4 | 3,5 |  | 1 |

Дата осмотра _ « 17 »   июня    2017 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП №   3_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип                   ТМ-400/10/0,4

Мощность                400            кВа.

Напряжение в; н.         10/0,4     кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 403 | 402 | 403 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 235 | 235 | 225 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| ул. Садовая, ул. Чехова 1-3, ул. Горького 6-11, ул. 40 лет Октября 6,8. | 81,5 | 31,7 | 52,7 | 38,8 |
| ул. 40 лет Октября 1,3,5; ул. Рабочая 6,8; ул. Чехова 5; ул. Комсомольская 7. | 26,2 | 49,2 | 46,5 | 22,3 |
| ул. 40 лет Октября 7, | 27,2 | 16,1 | 34,6 | 4 |
| ул. Чехова 4. | 5,1 | 22,8 | 18,7 | 12,5 |
| Д/С №19 | 36,8 | 21,7 | 1,2 | 28,3 |
| ЖКХ (слесаря) |  | 0,5 |  |  |
| Тепловые сети | 0,3 | 0,2 |  |  |
| «Быттехсервис» | 42 | 0,7 | 12,1 | 7,3 |
| ЗАО «Тандер» | 32,6 | 14,7 | 38 | 18,8 |
| Корма для животных | 0,8 |  |  |  |

Дата осмотра _ « 17 »   июня    2017 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП №   4_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип ___________ТМ 400/10/0,4_____

Мощность__________400_______кВа.

Напряжение в; н.       10/0,4____ кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 398 | 400 | 399 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 233 | 229 | 222 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| ул. Бормино д. 60 | 3,5 | 4 | 5,2 | 3,2 |
| ул. Бормино д. 31-88 | 15,7 | 8,3 | 14,2 | 4,2 |
| ул. Бормино д. 18-30, 32-40, ул. Нагорная, ул. Школьная, ул. Молодежная | 13,5 | 20,8 | 25,8 | 6,3 |
| Школьная д. 25 | 23,7 | 24,2 | 18,7 | 8,2 |
| Школьная д. 10, 12 | 9,5 | 14,1 | 24,4 | 0,3 |
| Бормино д. 58 | 17,8 | 44 | 37,5 | 18,5 |
| Д/С №4 | 2,2 | 22,7 | 11,3 | 8,2 |
| Школьная д. 25(бывшая аптека) | 6,5 | 0,9 | 3,8 | 2,3 |
| Школьная 1-19, 2-8, Баллиста, Абасов, РАЙПО, ГРП | 12,5 | 18,6 | 7,9 | 8,5 |

Дата осмотра _ « 17 »   июня    2017 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _5_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип                 ТМ-400/10/0,4

Мощность             400          кВа.

Напряжение в; н.     10/0,4     кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 389 | 391 | 392 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 226 | 225 | 226 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Ул. 40 лет Октября 9 | 22,2 | 27,8 | 4,2 | 23,7 |
| Ул. 40 лет Октября 10 (1-3 под.) | 3,9 | 15 | 30,8 |  |
| Ул. 40 лет Октября 10 (4-6 под.) Ул. Горького 12 | 15,9 | 50,2 | 31,6 | 19,2 |
| Ул. 40 лет Октября 12 Ул. Горького 14 | 45,2 | 62,2 | 65,3 | 21,8 |
| «Цветы» | 9 |  |  |  |
| Магазин «ГОРПО» | 24,9 | 19,2 | 24,6 | 3,6 |
| И.П. Мартынов «Аптека» |  | 2,1 |  |  |
| Парикмахерская, Сухих, Соболев, Борисовское | 0,3 | 1,2 | 0,5 | 0,7 |

Дата осмотра _ « 17 »   июня    2017 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _6_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип                 ТМ-250/10/0,4

Мощность             250          кВа.

Напряжение в; н.     10/0,4     кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 406 | 405 | 406 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 231 | 231 | 233 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Ул. Комсомольская д.11 |  |  |  |  |
| Ул. Комсомольская д.9 |  |  |  |  |
| КСШ №1, Южная |  |  |  |  |

Дата осмотра _ « 17 »   июня    2017 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _7_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип                 ТМ 400/10/0,4

Мощность             400          кВа.

Напряжение в; н.     10/0,4     кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 404 | 403 | 402 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 233 | 234 | 233 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Рощинская , Лесная д.1-3а, Парковая 1-4, 8-11 | 12 | 11,5 | 23,8 | 15,5 |
| Ул. Гагарина л/с., Новинская д. 57-77 | 4,8 | 17,3 | 5,5-23,5 | 11,8 |
| Гагарина п/с, Восточная, Парковая д. 5,6,7, Пригородная д. 1-37, Красная 1-11, 13, 15, 17. | 12,8 | 38,3 | 21,5 | 23,4 |
| Новинская д. 3-34, 4-я Пятилетка | 15,2 | 11,3 | 29,5 | 12,7 |
| Ул. Уютная, Новинская д. 35-56, ул. Бормино д. 81-130 | 16,2 | 17,8 | 14,2 | 8,4 |
| Магазин «РАЙПО» | 10,1 | 0,9 | 0,7 | 1 |

Дата осмотра _ « 17 »   июня    2017 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП №   8_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип              ТМ 400/10/0,4

Мощность              400           кВа.

Напряжение в; н.       10/0,4      кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. ТР-Р № | 400 | 402 | 403 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. ТР-Р № | 237 | 225 | 231 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| 40 лет Октября д. 16 | 30,8 | 57,7 | 27,5 | 7 |
| 40 лет Октября д. 13 | 36,7 | 32,5 | 33,9 | 13 |
| 40 лет Октября д.18 | 32,8 | 16,2 | 20,9 | 56 |
| 40 лет Октября д.14 | 37,8 | 72,8 | 28,4 | 47 |
| 40 лет Октября д.15 | 14,2 | 28,3 | 17,8 | 10 |
| Ул. Сосновая 1 | 0,6 | 0,4 | 5,2 | 3 |
| Ул. Сосновая 2 | 3,4 | 5,3 | 3,6 | 7,3 |
| КНС |  |  |  |  |
| Рынок |  | 3,2 | 0,5 |  |
| Скважина |  |  |  |  |
| Павильоны | 24,6 | 30,2 | 45,2 | 13,3 |

Дата осмотра _ « 17 »   июня    2017 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _9_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип             ТМ 630/10/0,4

Мощность                 630        кВа.

Напряжение в; н.      10/0,4      кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 400 | 398 | 399 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 227 | 226 | 229 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Кухня рентген гараж | 8,5 | 1,5 | 24,5 | 15,5 |
| Поликлиника Кухня силовая | 0,4 | 0,5 | 0,8 |  |
| Больница 1 ввод |  |  |  |  |
| Больница 2 ввод | 37,5 | 75,7 | 41,8 | 4,8 |
| ул. Владимирская, ул. Полевая | 13,8 | 22,6 | 3,8 | 5,2 |
| ул. Лесная, ул. Красная 1-65, ул. Разина | 13,5 | 14,2 | 16,4 | 5,4 |
| ул. Пригородная д. 38-56, ул. Раменская | 11,2 | 12,8 | 8,1 | 5,7 |
| ул. Красная д. 6 | 19 | 16,3 | 5,3 | 10,3 |
| КНС | 1,5 | 0 | 0 | 0,2 |
| горгаз | 1,1 | 1,2 | 1 |  |
| мтс | 2,8 | 3,6 | 6,2 | 3,6 |

Дата осмотра _ « 17 »   июня    2017 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _10_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип _______ТМ 630/10/0,4_______

Мощность_________630______ кВА.

Напряжение в; н. ___10/0,4___ кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 393 | 392 | 395 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 225 | 227 | 222 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Ленина д. 12,15. | 33,4 | 11,8 | 18,3 | 14,8 |
| Матросова д. 1А Ленина д. 4А, 7А | 23,2 | 37,3 | 13,9 | 18,1 |
| ЖКХ ул. Октябрьская | 3,3 | 3,1 | 0,4 | 2,8 |
| Баня, Почтовая Лагерный проезд | 19,3 | 24,8 | 24,3 | 15 |
| Матросова д. 7, 9 | 17,8 | 1,5 | 8,3 | 11,8 |
| Ленина д. 10 | 20,3 | 15 | 23,2 | 5,7 |
| Матросова д.11 | 3 | 12,5 | 20,2 | 13,3 |
| Кирова, Пролетарская, Октябрьская | 25,3 | 12,2 | 14,6 | 14 |
| Матросова, Кирова, Ленина | 25,7 | 11,2 | 28,4 | 8,5 |

Дата осмотра _ « 17 »   июня    2017 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП №   11_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип ________ТМ 400/10/0,4_______

Мощность__________400______ кВa.

Напряжение в.н.      10/0,4____ кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 398 | 397 | 397 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 225 | 226 | 227 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| ГОРПО | 10,5 | 14,1 | 19,2 | 2 |
| Клуб | 0,5 | 1,5 | 4,8 | 1 |
| Школа | 3 | 2 | 2 | 1 |
| ул. Писцова | 2,8 | 5,2 | 2,5 | 6,3 |
| ИП Фролов | 17,6 | 6,3 | 13,1 | 3,6 |
| ИП Великоцкий | 17,8 | 6,9 | 7,8 | 1,2 |
| ул. Ленина д. 5 | 8,6 | 3,8 | 2,6 | 1 |

Дата осмотра _ « 17 »   июня    2017 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _12_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип                 ТМ 160/10/0,4

Мощность            160          кВА.

Напряжение в; н.    10/0,4      кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 392 | 389 | 390 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 231 | 226 | 216 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Ул. Ленинская 1-73, Ул. Речная | 12 | 9,7 | 25,4 | 16,3 |
| Ул. Первомайская 1-35, | 14,8 | 13,2 | 11,7 | 8,3 |

Дата осмотра _ « 17 »   июня    2017 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _13_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип                TTU-AI 160/10/0,4_     _

Мощность               160           кВa

Напряжение в; н.     10/0,4        кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ В. | 3950 | 392 | 390 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ В. | 223 | 221 | 226 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Ул. Красноградская д.1, 1а, 1б, 9, 10а, 10б, 11-27, | 1,6 | 8,9 | 2,3 | 2,3 |
| Ул. Красноградская д.10-44 | 6,8 | 6,3 | 3 | 7,5 |
| Скважина | 0,7 | 0,7 | 1,9 | 0 |
| Ул. Красноградская д.29-54 | 2,1 | 2,4 | 3,5 | 7,6 |

Дата осмотра _ « 17 »   июня    2017 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _14_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип                ТМ 160/10/0,4_     _

Мощность               160           кВa

Напряжение в; н.     10/0,4        кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ В. | 388 | 387 | 389 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ В. | 221 | 226 | 224 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Ул. Ленинская 87-151, Ул. Западная | 19,1 | 35 | 12,9 | 14,2 |
| Ул. Первомайская 36-50, Ленинская 74-88, Новая | 31,2 | 11,3 | 39,2 | 21,3 |

Дата осмотра _ « 17 »   июня    2017 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _20

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип                ТМГ 250/10/0,4_     _

Мощность               250           кВa

Напряжение в; н.     10/0,4        кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ В. | 409 | 409 | 408 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ В. | 237 | 237 | 237 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| ул. Левитана, ул. Пригородная д. 58-64, 71-77, ул. Зеленая, ул. Северная, ул. 1 Мая | 4,5 | 8,3 | 14,7 | 8,3 |

Дата осмотра _ « 17 »   июня    2017 г.