ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП №   1

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор 1

Тип __________ТМ-400/10/0,4________

Мощность________400_________ кВа.

Напряжение в; н.  ___10/0,4__  __ кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 407 | 410 | 410 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 235 | 235 | 233 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Котельная ввод №1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная ввод №2 | 44 | 45,1 | 45,9 | 1,3 |
| ул. Пионерская 3-14, ул. Красноармейская 3-29, 24-30, ул. Школьная 43-49 | 20 | 13,9 | 31,4 | 4,8 |
| ул. О. Кошевого, Вокзальная 17-37, Красноармейская 2-22 | 44 | 25,1 | 13 | 1,3 |
| КСШ №2 | 13,8 | 17,1 | 23 | 5 |
| ул. Бобышева, ул. Советская, Скважина №5, Школьная 1-19, 2-8 | 18,4 | 13,2 | 9,8 | 5,5 |
| «Пятерочка» | 21 | 34,1 | 52,2 | 9,6 |
| Серебренникова 37/1 | 12,4 | 29,7 | 11,6 | 21,5 |
| Серебренникова 37/2 | 6,2 | 22,1 | 8,2 | 17,8 |
| Серебренникова 33 | 13,3 | 23,8 | 9,3 | 12 |
| Серебренникова 39 | 4,5 | 17,8 | 10,5 | 10,2 |
| Серебренникова 35/1 | 18,6 | 29 | 13 | 5 |
| Серебренникова 35/2 | 10 | 32,8 | 35,1 | 17,3 |
| Магазин «Линия Тока» | 20,2 | 28,9 | 39 | 18,5 |
| КНС 4 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,4 |

Дата осмотра _ « 24 »   Сентября    2019 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП №   2

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип                ТМ-630/10/0,4       _

Мощность          630___           кВа.

Напряжение в; н.     10/0,4    _   кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 395 | 390 | 395 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 225 | 230 | 225 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| ул. Комсомольская д. 1, Приют | 12,5 | 32,3 | 25 | 10 |
| Д/С №19 | 20 | 27,1 | 41,2 | 12 |
| ул. Горького д.4, Администрация | 24,5 | 11,6 | 20,4 | 10,4 |
| ул. Горького д. 1,3,5; ул. 40 лет Октября д. 2,4. ул. Рабочая д. 2,4 | 27,2 | 19,1 | 45,1 | 21,3 |
| ул. Мира, Рабочая, Колхозная | 17,8 | 30,6 | 10,2 | 0,1 |
| Комсомольская 3,5 | 46,9 | 27,2 | 38,4 | 7 |
| Магазин «Престиж» |  | 0,1 |  | 0 |

Дата осмотра _ « 24 »   Сентября    2019 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП №   3_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип                   ТМ-400/10/0,4

Мощность                400            кВа.

Напряжение в; н.         10/0,4     кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 392 | 390 | 390 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 225 | 228 | 223 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| ул. Садовая, ул. Чехова 1-3, ул. Горького 6-11, ул. 40 лет Октября 6,8. | 65,8 | 29,5 | 49,4 | 25,3 |
| ул. 40 лет Октября 1,3,5; ул. Рабочая 6,8; ул. Чехова 5; ул. Комсомольская 7. | 19,8 | 33,1 | 39,9 | 9 |
| ул. 40 лет Октября 7, | 17,8 | 22,8 | 26,8 | 2,8 |
| ул. Чехова 4. | 2,8 | 46,8 | 34,5 | 24,4 |
| Д/С №19 | 31 | 24,2 | 10,9 | 19,8 |
| ЖКХ (слесаря) |  |  |  |  |
| Тепловые сети |  |  |  |  |
| «Быттехсервис» | 10,8 | 10,4 | 16,9 | 14,2 |
| ЗАО «Тандер» | 32,3 | 17,4 | 15,4 | 10,7 |
| Корма для животных | 5,9 |  |  | 2,7 |

Дата осмотра _ « 24 »   Сентября    2019 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП №   4_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип ___________ТМ 400/10/0,4_____

Мощность__________400_______кВа.

Напряжение в; н.       10/0,4____ кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 407 | 407 | 409 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 235 | 230 | 234 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| ул. Бормино д. 60 | 3,7 | 12,7 | 15,4 | 13,1 |
| ул. Бормино д. 31-88 | 13 | 7,3 | 10,4 | 5,3 |
| ул. Бормино д. 18-30, 32-40, ул. Нагорная, ул. Школьная, ул. Молодежная | 7,8 | 12,7 | 18 | 4,4 |
| Школьная д. 25 | 32,8 | 68,6 | 18,8 | 18,6 |
| Школьная д. 10, 12 | 13 | 8,2 | 11,2 | 0,2 |
| Бормино д. 58 | 52,5 | 25,4 | 27,4 | 14,5 |
| Д/С №4 | 18,2 | 44,6 | 7,6 | 17,9 |
| Школьная д. 25(бывшая аптека) | 0,2 | 0 | 2,4 | 1,5 |
| Школьная 1-19, 2-8, Баллиста, Абасов, РАЙПО, ГРП | 18,9 | 19,1 | 26 | 6,710,1 |
| Школьная 43а | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,2 |

Дата осмотра _ « 24 »   Сентября    2019 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _5_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип                 ТМ-400/10/0,4

Мощность             400          кВа.

Напряжение в; н.     10/0,4     кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 380 | 381 | 381 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 222 | 222 | 220 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Ул. 40 лет Октября 9 | 16,2 | 0,7 | 18,2 | 14,4 |
| Ул. 40 лет Октября 10 (1-3 под.) | 10,1 | 24,9 | 20,7 | 14,6 |
| Ул. 40 лет Октября 10 (4-6 под.) | 22 | 23,6 | 25,6 | 5,3 |
| Ул. 40 лет Октября 12 | 36,6 | 6578,2 | 12,9 | 35 |
| «Цветы», И.П. Мартынов «Аптека», Борисовское | 6,8 | 5,9 | 0 | 6,2 |
| Магазин «ГОРПО» | 32 | 10 | 20 | 0,1 |
| Парикмахерская, Сухих, Соболев | 5,8 | 0,8 | 0,4 | 6,2 |
| Ул. Горького 12 | 22,5 | 14,4 | 9 | 10,4 |
| Ул. Горького 14 | 1,5 | 8,6 | 22 | 15,3 |

Дата осмотра _ « 24 »   Сентября    2019 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _6_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип                 ТМ-250/10/0,4

Мощность             250          кВа.

Напряжение в; н.     10/0,4     кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 393 | 394 | 395 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 225 | 228 | 223 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Ул. Комсомольская д.11 | 22,8 | 29 | 15,5 | 9 |
| Ул. Комсомольская д.9 | 18,9 | 10,1 | 13,4 | 12 |
| КСШ №1, Южная | 24 | 23 | 24,2 | 6 |

Дата осмотра _ « 24 »   Сентября    2019 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _7_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип                 ТМ 400/10/0,4

Мощность             400          кВа.

Напряжение в; н.     10/0,4     кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 404 | 402 | 403 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 235 | 235 | 233 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Рощинская , Лесная д.1-3а, Парковая 1-4, 8-11 | 13,8 | 16,7 | 17,5 | 5,1 |
| Ул. Гагарина л/с., Новинская д. 57-77 | 4,4 | 7,5 | 7,2 | 4,3 |
| Гагарина п/с, Восточная, Парковая д. 5,6,7, Пригородная д. 1-37, Красная 1-11, 13, 15, 17. | 16,9 | 35,8 | 21,5 | 8,9 |
| Новинская д. 3-34, 4-я Пятилетка | 28 | 16,3 | 21,5 | 4,9 |
| Ул. Уютная, Новинская д. 35-56, ул. Бормино д. 81-130 | 16,9 | 24,5 | 7,8 | 11,8 |
| Магазин «РАЙПО» | 10,2 | 2,3 | 10,1 | 10,2 |

Дата осмотра _ « 24 »   Сентября    2019 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП №   8_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип              ТМ 400/10/0,4

Мощность              400           кВа.

Напряжение в; н.       10/0,4      кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. ТР-Р № | 403 | 406 | 404 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. ТР-Р № | 233 | 225 | 229 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| 40 лет Октября д. 16 | 41 | 81,5 | 23,7 | 41,6 |
| 40 лет Октября д. 13 | 27,8 | 55,7 | 43,1 | 15,5 |
| 40 лет Октября д.18 | 34,3 | 20 | 34,1 | 17,8 |
| 40 лет Октября д.14 | 38,1 | 43,5 | 34,5 | 14,7 |
| 40 лет Октября д.15 | 37,6 | 35,5 | 34,8 | 4,2 |
| Ул. Сосновая 1 | 0,2 | 0,8 | 0,1 | 1,6 |
| Ул. Сосновая 2 | 4,8 | 5,6 | 4,5 | 1,5 |
| КНС | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рынок | 1,5 | 3,6 | 0,3 | 4,8 |
| Скважина | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
| Павильоны | 5,9 | 9,5 | 9,5 | 5,8 |

Дата осмотра _ « 24 »   Сентября    2019 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _9_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип             ТМ 630/10/0,4

Мощность                 630        кВа.

Напряжение в; н.      10/0,4      кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 399 | 398 | 398 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 225 | 228 | 225 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Кухня рентген гараж | 9,9 | 1,5 | 17,1 | 9,7 |
| Поликлиника Кухня силовая | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 3,3 |
| Больница 1 ввод | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,5 |
| Больница 2 ввод | 77 | 59,7 | 25,4 | 2 |
| ул. Владимирская, ул. Полевая | 15,4 | 10,4 | 5,1 | 5,3 |
| ул. Лесная, ул. Красная 1-65, ул. Разина | 21,6 | 18,6 | 11,5 | 8,7 |
| ул. Пригородная д. 38-56, ул. Раменская | 9,2 | 9,7 | 29,4 | 4,8 |
| ул. Красная д. 6 | 72 | 13,3 | 18 | 8,5 |
| КНС | 6,2 | 6,1 | 5,8 | 0 |
| горгаз | 1,9 | 1 | 3,7 | 1 |
| мтс | 6,2 | 6,4 | 4,8 | 0,7 |

Дата осмотра _ « 24 »   Сентября    2019 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _10_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип _______ТМ 630/10/0,4_______

Мощность_________630______ кВА.

Напряжение в; н. ___10/0,4___ кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 409 | 409 | 409 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 234 | 230 | 238 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Ленина д. 12 | 11,7 | 27,7 | 19,2 | 14,9 |
| Ленина д. 15 | 8,3 | 11 | 1,4 | 7,3 |
| Матросова д. 1А Ленина д. 4А, 7А | 15,9 | 21,7 | 19,5 | 6,6 |
| Морозова Е.Г. (боксы) | 14,1 | 8,8 | 2,3 | 12,2 |
| Баня, Почтовая Лагерный проезд | 9,8 | 46,2 | 7,1 | 33 |
| Матросова д. 7, 9 | 0,8 | 3,8 | 10,8 | 6,6 |
| Ленина д. 10 | 19,8 | 19,1 | 10 | 12,8 |
| Матросова д.11, 13 | 10,5 | 8,5 | 16,8 | 11,1 |
| Кирова 41-56, Октябрьская, Ленина 3,5 Почтовая 1-5,7,9,11, Писцова 34,36 Пролетарская | 26,1 | 19,6 | 26,8 | 9,9 |
| Матросова, Кирова, Ленина | 23,2 | 19 | 41,2 | 15,1 |

Дата осмотра _ « 24 »   Сентября    2019 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП №   11_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип ________ТМ 400/10/0,4_______

Мощность__________400______ кВa.

Напряжение в.н.      10/0,4____ кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 405 | 405 | 407 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 235 | 234 | 235 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| ГОРПО | 11,3 | 18,9 | 22,4 | 14,4 |
| Клуб | 9,8 | 3,4 | 6,3 | 5,9 |
| Школа | 0,3 | 8,2 | 0,2 | 9,2 |
| ул. Писцова | 6,7 | 2,4 | 9,5 | 3,2 |
| ИП Фролов | 1,9 | 0,5 | 21,4 | 19,2 |
| ИП Великоцкий | 11,5 | 22,5 | 7,5 | 0,9 |
| ул. Ленина д. 5 | 0,5 | 6 | 2 | 5 |
| ООО «Пожелива» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Филаткина | 0,1 | 5,5 | 0,1 | 1,4 |

Дата осмотра _ « 24 »   Сентября    2019 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _12_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип                 ТМ 160/10/0,4

Мощность            160          кВА.

Напряжение в; н.    10/0,4      кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ. В. | 398 | 398 | 398 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ. В. | 225 | 227 | 229 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Ул. Ленинская 1-73, Ул. Речная | 15,2 | 6,5 | 15,5 | 0,7 |
| Ул. Первомайская 1-35, | 15,9 | 25,7 | 15,6 | 1,4 |

Дата осмотра _ « 24 »   Сентября    2019 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _13_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип                TTU-AI 160/10/0,4_     _

Мощность               160           кВa

Напряжение в; н.     10/0,4        кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ В. | 409 | 409 | 409 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ В. | 232 | 233 | 234 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Ул. Красноградская д.1, 1а, 1б, 9, 10а, 10б, 11-27, | 2,9 | 2 | 0,9 | 5,2 |
| Ул. Красноградская д.10-44 | 9,5 | 2,5 | 6,8 | 5,2 |
| Горизонт/ Скважина | 4,1 | 0,4 | 3,6 | 0,4 |
| Ул. Красноградская д.29-54 | 0,8 | 6,6 | 0,7 | 6,2 |

Дата осмотра _ « 24 »   Сентября    2019 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _14_

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип                ТМ 160/10/0,4_     _

Мощность               160           кВa

Напряжение в; н.     10/0,4        кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ В. | 398 | 398 | 396 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ В. | 225 | 226 | 225 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| Ул. Ленинская 87-151, Ул. Западная | 25,4 | 13,5 | 21,5 | 11,4 |
| Ул. Первомайская 36-50, Ленинская 74-88, Новая | 23,9 | 4,2 | 18,2 | 9,9 |

Дата осмотра _ « 24 »   Сентября    2019 г.

ООО «Костеревские ГЭС»                                                               ТП № _20

АКТ

замера  напряжения и токов

Трансформатор

Тип                ТМГ 250/10/0,4_     _

Мощность               250           кВa

Напряжение в; н.     10/0,4        кВ.

Значения напряжений и токов

|  | A/B | A/C | B/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UЛ В. | 405 | 4025 | 404 |  |
|  | A | B | C |  |
| UФ В. | 236 | 236 | 237 |  |
| № или наименование Фидера, Токи (Амперы) | A | B | C | PE |
| ул. Левитана, ул. Пригородная д. 58-64, 71-77, ул. Зеленая, ул. Северная, ул. 1 Мая | 4,3 | 16,1 | 24,3 | 14,1 |

Дата осмотра _ « 24 »   Сентября    2019 г.